## vertical
耐震ブレース上部固定位置計算
：入力可能値
部材断面性能 |  | ※
| 吊ボルト | 規 格 | 呼 称 | 有効径 : d （mm） | 断面積 : A （mm²） | 断 面 二 次 モーメント : I （mm⁴） | 断面係数 : Z （mm³）
|  | W3/8 | ３分 | 7.907 | 49.1036 | 191.8743 | 48.5328
|  | 短期許容圧縮曲げ応力度 : σｙ （N/mm²） |  |  | 短期許容せん断応力度 : τ （N/mm²）
|  | 205 |  |  | 118
※東京鋲螺共同組合 '96ねじ総合カタログ ウィットおねじ部品のねじ部の有効断面積及び最少引張荷重 数値引用
設定条件
|  | 天井重量 (kg/㎡） | ブレースセット負担面積 (㎡） |  | 水平入力加速度 （G） | ブレースセット負担水平力 : Ｑh (N)
|  | 10 | 18 |  | 1 | 1765.2
1G =9.80665（m/s²）
ブレース上部固定位置（スラブまでの鉛直距離）を以下に式にて求める
| Ｑｙ＝ | Ａ ・ τ |  |  | Ｑｙ： | 吊ボルトの許容せん断耐力
| ＝ | 5794.23 (N) |  |  | Ａ： | 吊ボルトの断面積
[5 empty] | τ： | 吊ボルトの短期許容せん断応力度
| 但し | Qy ＞ Qh が条件 |  |  | Ｑｙ： | 吊ボルトの許容せん断耐力
|  | 5794.23 (N) ＞ 1765.2 （Ｎ） |  | ・・・ＯＫ | Ｑｈ： | ブレースセットの負担水平力
[5 empty] | Ｍｙ： | 吊ボルトの許容曲げモーメント
| Ｍｙ＝ | Ｚ ・ σｙ |  |  | Ｚ： | 吊ボルトの断面係数
| ＝ | 9949.22 (N・mm) |  |  | σｙ： | 吊ボルトの短期許容圧縮曲げ応力度
[5 empty] | ｅ： | 許容鉛直距離
| ｅ＝ | Ｍｙ / Ｑｈ ・2 |  |  | Ｍｙ： | 吊ボルトの許容曲げモーメント
| ＝ | 11.28 (mm) |  |  | Ｑｈ： | ブレースセットの負担水平力
[5 empty] | 2： | ブレースセットの負担水平力支持点数
計算結果
耐震ブレース上部固定位置はスラブから |  |  |  | 11.28 (mm) | 未満の鉛直距離とする
|  | 参考試算値 |  | ブレースセット負担面積 (㎡） |  | 耐震ブレース上部固定位置 (mm）
|  |  |  | 18 |  | 11.28
|  | 天井重量条件: | 10 (kg/㎡） | 15 |  | 13.52
|  | 水平入力加速度条件: | 1(G) | 12 |  | 16.9
|  |  |  | 10 |  | 20.3
ロックウール工業会 吸音部会 工法分科会 2015年3月

## horizontal
耐震ブレース上部固定位置計算
：入力可能値
部材断面性能 |  | ※
| 吊ボルト | 規 格 | 呼 称 | 有効径 : d （mm） | 断面積 : A （mm²） | 断 面 二 次 モーメント : I （mm⁴） | 断面係数 : Z （mm³） | 短期許容圧縮曲げ応力度 : σｙ （N/mm²） |  | 短期許容せん断応力度 : τ （N/mm²）
|  | W3/8 | ３分 | 7.907 | 49.1036 | 191.8743 | 48.5328 | 205 |  | 118
※東京鋲螺共同組合 '96ねじ総合カタログ ウィットおねじ部品のねじ部の有効断面積及び最少引張荷重 数値引用
設定条件
|  | 天井重量 (kg/㎡） | ブレースセット負担面積 (㎡） |  | 水平入力加速度 （G） | ブレースセット負担水平力 : Ｑh (N)
|  | 10 | 18 |  | 1 | 1765.197
1G =9.80665（m/s²）
ブレース上部固定位置（スラブまでの鉛直距離）を以下に式にて求める
|  |  | Ｑｙ＝ | Ａ ・ τ |  |  | Ｑｙ： | 吊ボルトの許容せん断耐力
|  |  | ＝ | 5794.23 (N) |  |  | Ａ： | 吊ボルトの断面積
[7 empty] | τ： | 吊ボルトの短期許容せん断応力度
|  |  | 但し | Qy ＞ Qh が条件 |  |  | Ｑｙ： | 吊ボルトの許容せん断耐力
|  |  |  | 5794.23 (N) ＞ 1765.197 （Ｎ） |  | ・・・ＯＫ | Ｑｈ： | ブレースセットの負担水平力
|  |  | Ｍｙ＝ | Ｚ ・ σｙ |  |  | Ｍｙ： | 吊ボルトの許容曲げモーメント
|  |  | ＝ | 9949.22 (N・mm) |  |  | Ｚ： | 吊ボルトの断面係数
[7 empty] | σｙ： | 吊ボルトの短期許容圧縮曲げ応力度
|  |  | ｅ＝ | Ｍｙ / Ｑｈ ・2 |  |  | ｅ： | 許容鉛直距離
|  |  | ＝ | 11.28 (mm) |  |  | Ｍｙ： | 吊ボルトの許容曲げモーメント
[7 empty] | Ｑｈ： | ブレースセットの負担水平力
[7 empty] | 2： | ブレースセットの負担水平力支持点数
計算結果
参考試算値
| 耐震ブレース上部固定位置はスラブから |  |  |  | 11.28 (mm) | 未満の鉛直距離とする |  |  |  | ブレースセット負担面積 (㎡） | 耐震ブレース 上部固定位置 (mm）
天井重量条件
10 (kg/㎡）
[10 empty] | 18 | 11.28
[9 empty] | 水平入力加速度条件 | 15 | 13.52
[9 empty] | 1(G) | 12 | 16.9
[10 empty] | 10 | 20.3
ロックウール工業会 吸音部会 工法分科会 2015年3月